深圳市龙祺商业运营管理有限公司美憬阁酒店分公司

招标需求单

2025年11月7日

| 编号 |  | *申请部门 |  | 美憬阁酒店工程部 |  | *申请人 (直接对接人) |  | 曾海雄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *所属项目 | 时尚艺术大厦项目 | *招标需求 完整名称 |  | 美憬阁酒店2026年度消防系统维护保养 |  | *采购立项 是否完成 |  | 是 否 |
| *项目概况 | 项目位于深圳市龙华区大浪街道浪韵路8号，酒店建筑面积35663㎡，建筑高度69.99m，地上15层，地下2层，酒店管理用房3506㎡。客房总数263间，配套有全日制餐厅、中餐厅、大堂吧、酒廊、宴会厅、会议室、康体配套有健身房及游泳池。安全出口2个，疏散楼梯2个。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *招标范围、内容详细说明 | 本次招标为美憬阁酒店消防系统维护保养招标（维护保养清单），招标范围包括但不限于： 一、消防设施维护、维修范围： 1.火灾自动报警系统； 2.消防供配电系统； 3.应急广播系统； 4.消防电话系统； 5.消防供水设施； 6.电气火灾监控系统； 7.可燃气体报警系统； 8.消防联动系统 9.自动喷水灭火系统； 10.消火栓系统； 11.气体灭火系统； 12.防火门、卷帘门等分隔设施； 13.防排烟系统； 14.消防中控室； 15.应急照明、疏散指示； 16.完善消防控制箱、线路及水管道流向等标示。 二、维护标准及要求： 1.保证系统正常工作（检测依据《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010/深圳市《消防技术服务机构服务规范》GB4403/T338-2023。 2.维护质量必须符合双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。 3.每月按计划抽样测试部分设备，致使一年内所有设备全部测试一遍。 4.派专人常驻工作，发现问题及时处理，一般问题12小时内到现场解决，紧急报修接到通知2小时内到达现场，6小时内检修并解除故障。 5.按建筑消防设施检查维修保养服务方式，计划进行检查、维护，提供详细的月检、季检及年度试验报告。 6.维保期间内，所需的材料、元器件、配件在人民币500元以内的由维保单位负责。 7.协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 8.酒店属在运营状态，维护过程中因酒店经营需求停工、误工等所产生的一切费用均由承包人承担。 9.具体工作内容以招标工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须无条件接受发包人提出的变更要求，并按要求调整维保范围及内容。 10.承包人在投标前需到酒店进行现场勘察，参与项目投标时，需有酒店工程部签发的《工程改造现场勘察确认单》与报价单一并投放方为有效，否则贵司报价视为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预估金额 （万元） | 12.00 |  | 拟采用 招标方式 |  | 公开遴选 |  |  |  |
| 投标人资格要求 | (1)具有独立法人资格或合伙制企业或其他组织资格;(2)本项目不接受联合体投标。 |  | 项目负责人 资质要求 |  | 1.取得消防设施维护保养检测机构一级资质三年以上。 2.近三年内没有违法执业行为记录。 3.操作人员需取得中级技能等级以上建筑物消防员职业资格证书。 4.三年内应从事过至少三家五星级品牌酒店的消防设施维护保养检测活动。 5.需满足法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |
| *进场时间节点 | 2025.12.25 |  | *工期、交货期要求 |  | 一年 | *质量要求 | 1、验收标准需满足国家规范。 2、通过酒店工程部/使用部门验收。 3.质保期一年 |  |
| 图纸及相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术标准及参数要求 | 1、验收标准需满足国家规范。 2、通过酒店工程部/使用部门验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *界面划分要求 | 同招标范围、内容详细说明中的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保修、售后或后期服务要求 | 1、承包人接到发包人的派单后，及时安排维修人员，按本协议进行维修，并按发包人指定完成时间完成维修工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| *支付节点要求 | 1、按季度支付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

注：带*为必填项，其他项视实际情况填写；请示流程（招标计划）、项目资料等文件需后附。